## Slide 1
Požáry v galerijních a muzejních institucích

## Slide 2
(1866 +) 1936: Křišťálový palác (Anglie)
Škody: Palác byl zcela zničen.
„Toto je konec věků“ Winston Churchil

## Slide 3
Příčina: Samovznícení chumáče čistící bavlny potřísněné fermeží v důsledku jejího neopatrného uložení.
Škoda: 224 milionů korun
1974: Veletržní palác

## Slide 4
Pravděpodobné příčiny: Závada na elektroinstalaci, samovznícení od výparů z chemických látek, jimiž byla natírána podlaha v depozitáři či jiskra, která odletěla při broušení podlahy.
Škody: 100 milionů korun
2005: Pernštejn

## Slide 5
2008: Průmyslový palác
Příčina: Na vařiči, který byl v kuchyňce výstavního stánku vzplály hořlavé předměty. Stánek byl součástí veletrhu zubařské techniky.
Škody: 1 miliarda korun

## Slide 6
2012: Krásna Hôrka (Slovensko)
Příčina: Dvě nezletilé děti neopatrnou manipulací s otevřeným ohněm podpálily křovinatý porost na svazích hradního vrchu, odkud se požár rychle rozšířil na střechy hradu.
Škody: 8 milionů eur

## Slide 7
2014: Libušín
Příčina: Špatně opravená kamna. Při opravě topení v roce 2008 v komínové soustavě vznikla vzduchová kapsa, která nebyla odizolovaná od dřevěných stěn a trámů. Závadu přitom nezjistili ani technici při revizi.
Škody: 80 milionu

## Slide 8
2016: Národní muzeum
Příčina: Závada elektroinstalace na zařízení umístěného v prostoru pod střechou muzea.
Škody: 10 milionů korun

## Slide 9
2016: Plumlov
Pravděpodobná příčina: Nedbalost.
Škody: 12 milionů korun

## Slide 10
Rekonstrukce chráněné únikové cesty v Pražákově paláci

## Slide 11
Obecně PO a galerie aneb co nám dělá největší starosti
Nepružná legislativa
Co hasič to názor
Jedna strana nechápe tu druhou
Neznalost / nezkušenost zadavatele
Bezpečnostní technik „nekope za náš tým“

## Slide 12
Podle čeho chráníme galerii
Metodický pokyn k tvorbě plánů prevence a ochrany v muzeích a galeriích
Metodický pokyn k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem
Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020
Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy (§9 Ochrana sbírek)
Vyhláška MK č. 275 ze dne 28. 7. 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb. (§1 Trvalé uchovávání sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů)
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§9 Ochrana a užívání kulturních památek)

## Slide 13
Kdo nás kontroluje
Ministerský rada pro PO a BOZP – metodicky nás vede
Bezpečnostní technik – „házíme“ na něj odpovědnost a musíme ho mít
Státní požární dozor – nařizuje co máme dělat
Bezpečnostní manažer – hledá nejvhodnější řešení

## Slide 14
Jak to funguje v praxi
Investiční technik + bezpečnostní manažer
hasiči
Bezpečnostní technik
zřizovatel
Architekt + projektant PBŘ
Vedení MG

## Slide 15
Jakou chceme galerii mít a co nám vadí
Chceme, aby byla:
Otevřená
Bez příkazů
Plná uměleckých předmětů a plná návštěvníků
Hezká
Co nám vadí:
Zavřené dveře
Škaredé a všudypřítomné bezpečnostní značení
Prázdné a nevyužité prostory
Škaredé hasičáky, hydranty a požární čidla

## Slide 16
Příklad z praxe aneb co se nám stalo v Pražákově paláci
Do roku 2014 vše OK
Duben 2014 kontrola HZS JMK
  Závěr: Protipožární příčky nejsou úplně protipožární
  V čem byla chyba?
  Proč se to zjistilo až teď?
  Proč to nevěděl bezpečnostní technik?

## Slide 17
Co teď…?
Radikálně omezíme výstavní prostory…?
Budeme prostory dále využívat…?
Zavřeme galerii…?
Pustíme se do nákladné rekonstrukce…?

## Slide 18
Rekonstrukce
Navrhovaná řešení:
Výměna současných příček za protipožární SDK
Výměna současných příček za typizované prvky
Výměna současných příček za designově přijatelné / atypické prvky

## Slide 23
Rekonstrukce aneb nebylo to jen o příčkách
Nové PBŘ
Výměna a posunutí příček (cca 70m2 prosklených stěn)
Instalace nové příčky v 5. NP
Výměna stávajících požárních dveří a úprava vybraných kazetových dveří (24 ks)
Výměna technologie odvětrání CHÚC včetně kabeláže

## Slide 24
Co jsme získali
Cca 400 m2 výstavní plochy
Designově čistý a přehledný prostor
„Otevřený depozitář“
Nevšední atrakci
Kvalitní požární ochranu

## Slide 25
Omezení v CHÚC
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb: 1x hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2x2 m a nezasahující více než 5 cm do prostoru (nutné EPS a SHZ). Textil je nepřípustný.
Nesmíme zakrývat VP PO a PBZ
Skladovat a vystavovat
Všechny požární dveře musí být zavřené

## Slide 27
Děkuji za pozornost